МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РАЙВАТТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

_____________________________________________________________________________________________

186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Хийтола, ул. Ленина, д.16. Тел.(81450) 3-45-45

ОКПО 57750784      ОГРН 1021000993639     ИНН/КПП 1012002131/101201001 E-mail: rssh66@mail.ru

(МОУ «Райваттальская СОШ)

От    09.06.2016 г. №  242

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЙ ГОСПОЖНАДЗОРА

| Дата проверки | Наименование учреждения | Наименование надзорного органа, суда | Содержание | Сумма, необходимая для устранения выявленных недостатков (руб.) | Сроки исполнения | Выполнено на сумму, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 февраля 2015 г. | муниципальное общеобразовательное учреждение "Райваттальская средняя общеобразовательная школа" | Отдел надзорной деятельности Сортавальского и Лахденпохского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Росии по Республике Карелия | Подвальный этаж не оборудован автоматической пожарной сигнализацией | 67810,00 | 01.12.2015 г. | нет |
|  |  |  | Подвальный этаж здания школы не оборудован системой оповещения людей при пожаре второго типа | ? | 01.12.2015 г. | нет |
|  |  |  | В здании школы не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | ? | 01.12.2015 г. | 30,8 (11,0 тыс.руб. за оборудование +3,3*6 мес. за обслуживание) |
|  |  |  | В подвальном помещении размещены различные хозяйственные помещения (склад, бытовка, мастерские) | без средств | 01.12.2015 г. | Выполнено бесплатно |
|  |  |  | В здании школы Планы эвакуации людей в случае пожара на этажах выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Оплачены в 2014 г. | 01.12.2015 г. | нет |
|  |  |  | Не проводится огнезащитная обработка строительных конструкций чердачного помещения в здании столовой. Отсутствуют акты проверки качества огнезащитной обработки | 18 000 руб. | 01.12.2015 г. | Выполнено |
|  |  |  | В здании столовой не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | ? | 01.12.2015 г. | нет |
|  |  |  | В здании столовой Планы эвакуации людей в случае пожара на этажах выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Оплачены в 2014 г. | 01.12.2015 г. | нет |
|  |  |  | В здании спортивного зала Планы эвакуации людей в случае пожара на этажах выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Оплачены в 2014 г. | 01.12.2015 г. | нет |
|  |  |  | В здании спортивного зала не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | ? | 01.12.2015 г. | нет |

Директор: _________________   Корниенко О.В.